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АДМИНИСТРАЦИЯ  БЕЛОГЛИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
БЕЛОГЛИНСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 24.02.2021                                                                                    № 26  
с. Белая Глина

О создании, в целях пожаротушения,  условий для забора в любое время
 воды из источников наружного водоснабжения, расположенных на территории Белоглинского сельского поселения Белоглинского района

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», протокола №2 заседания комиссии администрации муниципального образования Белоглинский район по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 03.02.2021 года, и в целях снижения количества пожаров (загораний) и ущерба от них, на территории Белоглинского сельского поселения, постановляю: 
   1. Утвердить Правила учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории Белоглинского сельского поселения Белоглинского района (приложение № 1).
        2. Проводить два раза в год проверку всех источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Белоглинского сельского поселения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно - правовой формы, результаты проверки оформлять актом.
          3. Организациям всех форм собственности, имеющим источники наружного противопожарного водоснабжения:
          3.1. Принимать немедленные меры по устранению выявленных в ходе проведённой проверки неисправностей противопожарного водоснабжения.
          3.2. Оборудовать все источники противопожарного водоснабжения указателями в соответствии с требованиями НПБ «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности, виды, размеры, общие технические требования».
          3.3. Уточнить списки источников противопожарного водоснабжения, внести их в реестр и вести строгий учёт их количества и технического состояния.
          3.4. Обеспечить доступ к пожарным гидрантам, производить своевременную очистку крышек пожарных гидрантов от грязи, льда и снега.
          4. Руководителям предприятий, организаций, находящихся на территории Белоглинского сельского поселения:
           -  определить порядок беспрепятственного доступа подразделений пожарной охраны на территорию предприятий, организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки их технического состояния; 
           - в случае проведения ремонтных работ на проезжей части дорог, а также на проездах к зданиям с массовым пребыванием людей в обязательном порядке информировать подразделения пожарной охраны о перекрытии дорог, проездов и подъездов к зданиям на период проведения ремонтных работ или по другим причинам, предусмотрев при этом компенсирующие мероприятия по обеспечению беспрепятственного проезда пожарной техники в случае пожара.
          5. Директору МУП «Белоглинский водоканал» (Шульгинов):
            -  обеспечить источники противопожарного водоснабжения указателями;
     -  изготовить планшет водоисточников с.Белая Глина, с указанием местонахождения водонапорных башен и возможностью забора воды от них пожарными машинами. 
     6. Директору МКУ «Белоглинское хозяйственное объединение» (Понамарёв):
     - на ул.Пролетарской с.Белая Глина до 01.04.2021 года выполнить площадку (пирс), с твердым покрытием размером 12х12 метров, отбойником и освещением в темное время суток, для забора воды пожарными машинами;
     - подготовить трактора для проведения обкоса и опашки территорий наиболее подверженных возгораниям, в целях предотвращения переброса огня на здания и сооружения.
    7. Ведущему специалисту администрации Белоглинского сельского поселения Белоглинского района А.С. Клейн опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Белоглинского сельского поселении Белоглинского района (admbelog.ru).
    8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Белоглинского поселения А.Ю. Бородинова.
            9. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации.

И.о. Главы
Белоглинского сельского поселения
Белоглинского района                                                                      В.Н. Сало





Приложение № 1
к постановлению администрации
Белоглинского сельского поселения 
                                                                                       от 24.02.2021 г. № 26

ПРАВИЛА
учёта и проверки наружного противопожарного
водоснабжения на территории Белоглинского сельского поселения
 
1. Общие положения
          1.1. Настоящие Правила действуют на всей территории Белоглинского сельского поселения и обязательны для исполнения организациями, имеющими источники противопожарного водоснабжения независимо от их ведомственной принадлежности и организационно - правовой формы.
          1.2. Наружное противопожарное водоснабжение поселения включает в себя: водопровод с расположенными на нём пожарными гидрантами, пожарные водоёмы, водонапорные башни, а также другие естественные и искусственные водоисточники, вода из которых используется для пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно - правовой формы.
          1.3. Ответственность за техническое состояние источников противопожарного водоснабжения и установку указателей несёт организация в ведении которого они находятся.
          1.4. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.
 
2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения
          2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:
- качественной приёмкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;
- точным учётом всех источников противопожарного водоснабжения;
- систематическим контролем за состоянием водоисточников;
- периодическим испытанием водопроводных сетей на водоотдачу (1 раз в год);
- своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний  периоды.
          2.2. Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями в соответствии с нормами пожарной безопасности. Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд шириной не менее 3,5 м.
          2.3. Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.
          2.4. Пожарные водоёмы должны быть наполнены водой. К водоёмам  должен быть обеспечен подъезд с твердым покрытием и разворотной площадкой размером 12х12 м. При наличии «сухого» и «мокрого» колодцев крышки их люков должны быть обозначены указателями. В «сухом» колодце должна быть установлена задвижка, штурвал который должен быть введён под крышку люка.
          2.5. В помещениях насосных станций объекта вывешивается общая схема противопожарного водоснабжения и схема обвязки насосов. Порядок включения насосов - повысителей должен определяться инструкцией.
          2.6. Электроснабжение предприятия должно обеспечивать бесперебойное питание электродвигателей пожарных насосов.
          2.7. Задвижки с электроприводом, установленные на обводных линиях водомерных устройств, проверяются на работоспособность не реже двух раз в год, а пожарные насосы - ежемесячно.
          2.8. Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.
 
3. Учет и порядок проверки противопожарного водоснабжения.
          3.1. Руководители организаций обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с подразделениями противопожарной службы проверки имеющихся в их ведении источников противопожарного водоснабжения.
          3.2. С целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожара, организации совместно с противопожарной службой не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию противопожарного водоснабжения.
          3.3. Проверка противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год.
 
3.4. При проверке пожарного гидранта проверяется:
- наличие на видном месте указателя установленного образца;
- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту;
- состояние колодца и люка пожарного гидранта, очистка его от грязи, льда и снега;
- работоспособность пожарного гидранта посредством пуска воды с установкой пожарной колонки;
- герметичность и смазка резьбового соединения и стояка;
- работоспособность сливного устройства;
- наличие крышки гидранта.
 

3.5. При проверке пожарного водоема проверяется:
- наличие на видном месте указателя установленного образца;
- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;
- степень заполнения водой и возможность его пополнения;
- наличие площадки перед водоемом для забора воды;
- герметичность задвижек (при их наличии);
- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).
 
4. Инвентаризация противопожарного водоснабжения
          4.1. Инвентаризация противопожарного водоснабжения проводится не реже одного раза в пять лет.
          4.2. Инвентаризация проводится с целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожаров и выявления их состояния и характеристик.
          4.3. Для проведения инвентаризации водоснабжения постановлением администрации Белоглинского сельского поселения создается межведомственная комиссия, в состав которой входят: представители органов местного самоуправления Белоглинского сельского поселения, органа государственного пожарного надзора, представители предприятий и организаций.
          4.4. Комиссия путем детальной проверки каждого водоисточника уточняет:
- вид, численность и состояние источников противопожарного водоснабжения, наличие подъездов к ним;
- причины сокращения количества водоисточников;
- диаметры водопроводных магистралей, участков, характеристики сетей, количество водопроводных вводов;
- наличие насосов - повысителей, их состояние;
- выполнение планов замены пожарных гидрантов (пожарных кранов),
- строительства новых водоемов, пирсов, колодцев. 
        4.5. Все гидранты проверяются на водоотдачу.
        4.6. По результатам инвентаризации составляется акт инвентаризации и ведомость учета состояния водоисточников.
         
5. Ремонт и реконструкция противопожарного водоснабжения.
        5.1. Организации, в ведении которых находится неисправный источник противопожарного водоснабжения, обязаны в течение 10 дней после получения сообщения о неисправности произвести ремонт водоисточника. В случае проведения капитального ремонта или замены водоисточника сроки согласовываются с противопожарной службой.
        5.2. Реконструкция водопровода производится на основании проекта, разработанного проектной организацией и согласованного с территориальными органами надзорной деятельности.
        5.3. Технические характеристики противопожарного водопровода после реконструкции не должны быть ниже предусмотренных ранее.
        5.4. Заблаговременно, за сутки до отключения пожарных гидрантов или участков водопроводной сети для проведения ремонта или реконструкции, руководители организаций, в ведении которых они находятся, обязаны в установленном порядке уведомить органы местного самоуправления Белоглинского сельского поселения и подразделения пожарной охраны о невозможности использования пожарных гидрантов из-за отсутствия или недостаточности напора воды, при этом предусматривать дополнительные мероприятия, компенсирующие недостаток воды на отключенных участках.
        5.5. После реконструкции водопровода производится его приёмка комиссией и испытание  на водоотдачу.
 
6. Особенности эксплуатации противопожарного водоснабжения
 в зимних условиях
        6.1. Ежегодно в октябре - ноябре производится подготовка противопожарного водоснабжения к работе в зимних условиях, для чего необходимо:
- произвести откачку воды из колодцев и гидрантов (при необходимости);
- проверить уровень воды в водоёмах, исправность теплоизоляции и запорной арматуры;
- произвести очистку от снега и льда подъездов к пожарным водоисточникам;
- осуществить смазку стояков пожарных гидрантов.
        6.2. В случае замерзания стояков пожарных гидрантов необходимо принимать меры к их отогреванию и приведению в рабочее состояние.

Заместитель главы
Белоглинского сельского поселения
Белоглинского района							А.Ю. Бородинов
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